纯化水分配及自控系统和纯化水储罐

用户技术要求书

目 录

1．目的	4

2．采购数量	4

3．项目介绍	4

3.1项目要求	4

3.2项目标准	4

4．系统描述	4

5. 工艺要求	4

5.1储罐要求	4

5.2换热器要求	4

5.3泵的要求	4

5.4分配管路要求	4

5.5阀门的要求	5

5.6仪表要求	5

5.7公用工程描述	5

6．GMP要求	5

6.1材质要求	5

6.2焊接要求	6

6.3压力要求	6

6.4自控要求	6

6.5操作维护保养要求	7

6.6清洁消毒要求	7

6.7文件要求	7

6.8水质要求	7

6.9润滑剂	8

6.10管道坡度要求	8

6.11培训	8

7．生产要求	8

7.1产能要求	8

7.2 使用点要求	8

7.3可操作性要求	8

8．EHS要求	8

8.1噪音	8

8.2旋转部件（保护装置）	9

8.3消毒	9

8.4异常事件	9

9．GEP要求	9

9.1良好的施工要求	9

9.2设备交付、施工要求	9

- 1．目的

- 此文件的目的是提出所有纯化水分配（使用点安装不在本URS范围内）、自控系统及其配套公用设施的二次设计、制造、供应、安装、测试和移交验证的相关要求。供应商必须根据这些相关要求进行投标，任何与建设方（业主）标准不符之处必须注明。最终应对价格、时间、质量、设计和安全提出建议。

- 2．采购数量

- 采购数量：纯化水分配自控系统和原电控集成系统1套

- 纯化水储罐（2m3）1台

- 3．项目介绍

- 3.1项目要求

- 将纯化水循环泵、换热器、流量计、取样阀、控制柜、电导率探头等用于纯化水循环分配的流量监测、电导率监测、水压控制、水温控制、定期巴氏消毒等功能整合在一起，系统建成后必须符合中国、美国、欧盟等GMP。

- 3.2项目标准

    - GMP要求

      - 中国、美国、欧盟GMP

- 4．系统描述

- 该分配及自控系统用于将储存的纯化水循环至车间内所有的使用点。从纯化水制备系统产出的纯化水被收集入一个储罐后通过一个连续的循环回路分配到生产车间（指定的使用点），维持水质符合中国药典现行版要求。

- 5. 工艺要求

- 5.1储罐要求

5.1.1 储罐应当配备必要的管口，例如输入口、输出口、排水、呼吸口、液位口、人孔、等。

5.1.2 储罐应配备0.22微米呼吸过滤器。呼吸过滤器应当为疏水性，并且配有电加热器。

5.1.3 储罐应配有喷淋球。喷淋球应当能够覆盖360度的方向，以便于喷淋和清洗。

- 5.2换热器要求

5.2.1 满足纯化水系统消毒要求，具备冷却、加热功能。

5.2.2 接触纯化水部分必须是316L不锈钢材质，表面光滑。

5.2.3 换热器采用的密封圈必须符合食品药品生产要求，并耐热。

- 5.3泵的要求

5.3.1 循环泵应为316L不锈钢制造，配有机械密封。泵应为卫生型并可以完全排空。

5.3.2 循环泵应为变频控制，当系统中由于任何原因出现压力损失时能补充背压。

- 5.4分配管路要求

5.4.1 供应商要提供系统中每个部件的编码。

5.4.2 所有的物料管路都应当自动轨道焊接,并焊口钝化处理。

5.4.3 循环管道管件材质为ISO 316L并有相应的材质证书。

5.4.4 分配管路必须标记内部介质名称及流向。

5.4.5 管径与生产能力相匹配。

- 5.5阀门的要求

5.5.1 接头为卫生Tri-clamp型，配有EPDM垫圈。

5.5.2 与物料接触的所有阀门应为卫生级隔膜阀门，配有EPDM+PTFE双层垫片。

5.5.3 阀门等组件的安装必须确保死角不大于3D，特殊地方安装3D≦Φ≦6D需用户批准。

5.5.4 阀门的材质为316L。

5.5.5 所有使用点阀门必须为隔膜阀、不得使用球阀。

- 5.6仪表要求

所有用于纯化水分配及自控系统的仪器仪表必须满足法规及计量要求，包括以下所列仪器仪表，但不限于以下所列仪器仪表要求：

| 控制类型 | 目的 | 量程 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道中进水压力 | 监测水流压力 | 0～1MPa | 1.5级 |
| 管道中回水压力 | 监测水流压力 | 0～1MPa | 1.5级 |
| 回水电导率 | 回水电导率的监测和控制 | 0.02～2000 μs/cm | ± 2.0% |
| 回水TOC预留接口 | 监测总有机碳含量 |  |  |
| 回水流量 | 监测、指示并控制水流速 | 0.1～25T/h | ± 1.0% |
| 回水温度 | 监测并控制回水温度 | 0～200℃ | A级 |
| 储罐中水的液位 | 监测、指示并控制水的液位 | 0～2m或 0～0.2MPa | ± 1.0% |

- 5.7公用工程描述

目前能够提供的公用系统参数如下：仪表压缩空气、工业蒸汽、冷冻水、电力。

- 6．GMP要求

- 6.1材质要求

6.1.1 接触部分：不锈钢316L。

6.1.2 支撑结构/框架/机架：不锈钢304或316L。

6.1.3 隔膜阀：不锈钢316L。

6.1.4 与纯化水直接接触的垫圈、密封件和O型圈应仅用GMP认可的食品级聚合材料来制造。

6.1.5 所有的施工原材料都应该有材质证明。

6.1.6 供应商必须提供在系统控制与监控系统中应用软件的所有说明和检测证书。

- 6.2焊接要求

6.2.1 所有与物料接触管道都应自动轨道焊接。

6.2.2 焊接不能出现气孔、裂缝、焊接过渡、熔融不完成等现象，必须通过内窥镜检查。

6.2.3 表面抛光

    - 接触物料的表面机械抛光至Ra≤0.4µm；

    - 焊接件抛光外表面,机械抛光至Ra≤0.8µm；

    - 焊接件抛光罐体接管，机械抛光至Ra≤0.4µm。

- 6.3压力要求

6.3.1 管道安装完毕后应进行保压测试（水压测试：一般为工作压力的1.5倍，但不得低于6 kgf/cm2 ；气压测试：压力表读数下降数值应小于0.2kgf/cm2）。

- 6.4自控要求

6.4.1 报警要求（不仅限于以下报警要求）

    - 紧急制动；

    - 可设定回水的流速或压力低报警；

    - 可设定纯化水储罐达到高低液位报警；

    - 可设定回水电导率报警；

    - 可设定回水消毒温度低报警；

6.4.2 控制（不仅限于以下报警要求）

6.4.2.1 正常报警控制

- 当紧急制动时泵停机；

- 当可设定回水的流速或压力低报警时泵通过变频器调节；

- 当可设定纯化水储罐达到高低液位报警时进水阀门自动启动或关闭；

- 当可设定回水电导率报警时泵停机。

6.4.2.2 异常报警控制

- 运行状态回水温度高报警；

- 消毒状态下回水温度高低报警；

- 变频器故障报警。

6.4.3 系统权限设置

系统安全访问由以下方面组成：

    - 操作员：提供操作人员访问途径以对系统进行常规操作；

    - 维护员：提供除关键参数设置以外还能够进入操作员级别的操作路径；

    - 系统管理员：提供除安全参数设置以外还能够进入操作员级别、管理员级别的操作路径。

6.4.4 显示（不仅限于以下报警要求）

    - 纯化水储罐管路液位需要监控显示；

    - 纯化水管路在巴氏消毒的计时温度要监控显示；

    - 纯化水管路巴氏消毒出水温度监控显示；

    - 纯化水的回水流量、电导监控显示。

6.4.5 数据的完整性

    - 应有自动记录系统，记录运行过程中的关键控制参数（如流量、温度和电导率），并能打印批生产报告（非截屏），同时可自动对数据历史查询、分析并形成趋势图。

    - 配有审计追踪。

6.4.6 质量控制要求

      - 取样口的设计要求，既要防止产品被污染，也要防止产品对人员和环境造成影响；

      - 纯化水单元应当配备质量监控取样点，用于水样收集，至少包括储罐取样点、总送水取样点、总回水取样点和使用点；

    - 应配备在线监测装置，如电导率等。

6.4.7控制系统

      - 控制系统设计必须符合GAMP 5（良好自动化管理规范）；

      - 建议选用Siemens品牌的PLC及HMI；

      - 所有工艺参数和监控数据都在操作界面显示，并且应有图表来实时显示操作；

6.4.8通讯方式

      - PLC之间通过以太网通讯。

- 6.5操作维护保养要求

6.5.1 供应商需要提供操作、维护保养手册或SOP。

6.5.2 提供足够操作、维护空间。

- 6.6清洁消毒要求

6.6.1 系统的设计要尽可能实现圆角，最少的缝隙和平滑的完整焊缝来确保清洁、消毒无死角。

6.6.2 如涉及需要离线清洗部件，提供快开连接方式，如呼吸器外壳。

6.6.3 所有提供的密封垫圈耐清洁消毒。

6.6.4 纯化水分配系统采用巴氏消毒（80-86度，保持60min）/。

- 6.7文件要求

6.7.1供应商提供设以下文件

    - 施工文件:

焊工证书、焊样记录、现场焊样、焊缝记录、氩气保护记录（氩气证明）、焊接内窥、P&ID图、管道平面布局图、轴测图等。

    - 技术及操作维护保养资料：

操作维护保养手册等。

    - 证书：

与物料接触材质证明、计量仪表校验证书。

      - 验证文件：

出厂测试（FAT）、现场测试（SAT）、设计确认（DQ）、安装确认（IQ）、运行确认（OQ）和性能确认（PQ）方案和报告。

- 6.8水质要求

设计指标需求:

| 项目 | 中国药典 | 欧洲药典 | 美国药典 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性状 | 无色澄明液体、 无臭、无味 | 无色澄明液体、 无臭、无味 | — |
| 电导率 | — | ＜1.3 μs/cm @ 25±2℃ | 符合规定 |
| 微生物 | — | ＜100 CFU/ml | ＜100 CFU/ml |
| 内毒素 | — | 0.25 EU/ml | — |
| PH | 符合规定 | — | 5.0 - 7.0 |
| 硝酸盐 | 0.06 μg/ml | 0.2 μg/ml | — |
| 易氧化物 | 符合规定 | 符合规定 | — |

- 6.9润滑剂

6.9.1 系统上使用的任何润滑剂，必须是食品级并且是无毒的。使用的润滑剂严禁与产品直接接触。

6.9.2 供应商要给出系统中使用的润滑油的详细资料和证书。

- 6.10管道坡度要求

6.10.1 所有的管路都应当具有可排空的斜度大于5‰。

- 6.11培训

6.11.1 供应商必须对操作人员，维护保养人员的进行必要的培训。

- 7．生产要求

- 7.1产能要求

7.1.1 带夹套的纯化水储罐和带有自控系统的纯化水循环设备。

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 储罐 | 2T |
|  | 循环 设备 | 15m³/h,65m |

7.1.2 输送泵应有足够能力维持纯化水回路中的流速大于1.0m/s。

- 7.2 使用点要求

7.2.1 使用点数量必须满足工艺要求。

- 7.3可操作性要求

7.3.1 系统设计应考虑方便于正常生产操作、维护保养简单化。

7.3.2 生产过程中发生的报警应利于操作人员即时获取信息。

- 8．EHS要求

- 8.1噪音

8.1.1 距系统1m处的噪音级别低于75分贝。

- 8.2旋转部件（保护装置）

8.2.1 发生故障时配有急停功能。

8.2.2 旋转部件的适当密闭。

8.2.3 紧急停机功能设置在易接近区域。

- 8.3消毒

8.3.1 在消毒过程中，应该在相应的用水点及设备挂相应的警示牌。

- 8.4异常事件

8.4.1 如果系统有故障或失效的情况，元件必须包含所有必要的保护装置以确保系统和物品保持在一个安全的状态；确保人员、系统和产品的安全状态。

- 9．GEP要求

- 9.1良好的施工要求

9.1.1 系统安装必须符合良好的工程规范。

9.1.2 在系统制造全过程，如设计，制造，检测和装船/出货，供应商须按照相应的标准例如GAMP来编制所有需要的文件

9.1.3 所有的施工原材料都应该有材质证明。

9.1.4 在运输前，系统要在供应商的场地，在用户代表情况下，接受检查和测试。

- 9.2设备交付、施工要求

9.2.1 供应商的交货包中须至少提供包含下列文件的2套文件。

9.2.2 操作和维护手册、设备主要元件和运行系统的定期维护时间表。

9.2.3 外购部件的操作和维护手册（如适用）。

9.2.4 设备的安装说明/指南。

9.2.5 设备的最终竣工图。

9.2.6 其它图纸（如管道仪表流程图、电气、检测仪表等）等。

9.2.7 配有订货信息的备用和/或更换零件清单。

9.2.9 所有直接/间接接触产品的表面的材质证明书。

9.2.9 管路和腔体的焊接检查报告。

9.2.10 负责IQ、OQ验证工作。

9.2.11 交付文件：见本文6.7的文件要求交付。