## 封面
抗体中试线改造项目
招标工程量清单

## 扉页
工程报建号：0000000000
抗体中试线改造项目工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 工程造价咨询人招标代理机构：
| （单位盖章） |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 复 核 时 间：

## 总说明
总 说 明
工程名称： 抗体中试线改造项目 | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况 本工程为位于浦东李时珍路288号3层中试技术服务平台抗体线装修改造项目,原始建筑为丙类多层厂房,耐火等级二级。本次装修改造主要是根据工艺需求,主要对三个一更位置进行修改,以及对精纯间进行调整,涉及建筑面积约 120 平米。本次装修仅对局部末端进行调整,未对原主体建筑的节能、消防以及弱电系统进行变更。具体内容详见图纸。本工程均为正常(洁净)工作环境,用途为实验室及办公,无爆炸危险。 二、编制依据 1.本项目施工图纸。 2.《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及其《上海市房屋建筑工程养护维修预算定额（2016）》、《上海市城镇给排水工程预算定额(2016)》、《上海市安装工程预算定额（2016）》、《上海市建筑和装饰工程预算定额(2016)》。 3.安全文明施工费执行沪建交[2006]445号，规费执行沪建市管[2019]24号，企业管理费和利润执行沪建市管[2019]24号，增值税执行沪建市管[2019]19号为9%。 三、编制范围及内容 1.装饰工程：包含墙体、地面、门窗、天棚（具体项目见相关工程量清单及图纸）。 2.安装工程：给排水系统、消防系统、电气系统及暖通系统。（具体项目见相关工程量清单及图纸）。 四、投标报价要求 投标单位必须认真详细的阅读施工图纸并考察现场，对图纸及现场做到完全的理解和掌握，投标报价必须包含按国家、行业及地方主管部门相关规定及要求、施工现场现有状况及条件完成业主给定施工图内所有需要完成工作内容、达到合格验收标准且业主可以正常使用的全部费用。 五、其他说明事项 1.安全责任险、拆除工程计入其他措施费中 2.自控系统、冷库系统计入暂估工程

## 安全防护、文明施工清单与计价明细表
安全防护、文明施工清单与计价明细表
工程名称：抗体中试线改造项目 |  |  |  |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项 目 编 码 | 名 称 | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金 额（元）
1.1.1 | 031302001001 | 环境保护 | 项 | 粉尘控制
1.1.2 | 031302001002 |  |  | 噪音控制
1.1.3 | 031302001003 |  |  | 有毒有害气味控制
1.1.4 | 031302001004 | 文明施工 | 项 | 安全警示标志牌
1.1.5 | 031302001005 |  |  | 现场围挡
1.1.6 | 031302001006 |  |  | 各类图板
1.1.7 | 031302001007 |  |  | 企业标志
1.1.8 | 031302001008 |  |  | 场容场貌
1.1.9 | 031302001009 |  |  | 材料堆放
1.1.10 | 031302001010 |  |  | 现场防火
1.1.11 | 031302001011 |  |  | 垃圾清运
1.1.12 | 031302001012 | 临时设施 | 项 | 现场办公设施
1.1.13 | 031302001013 |  |  | 现场宿舍设施
1.1.14 | 031302001014 |  |  | 现场食堂生活设施
1.1.15 | 031302001015 |  |  | 现场厕所、浴室、开水房等设施
1.1.16 | 031302001016 |  |  | 水泥仓库
1.1.17 | 031302001017 |  |  | 木工棚、钢筋棚
增值税
安全防护、文明施工清单与计价明细表
工程名称：抗体中试线改造项目 |  |  |  |  | 标段：C01 |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项 目 编 码 | 名 称 | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金 额（元）
1.1.18 | 031302001018 |  |  | 其他库房
1.1.19 | 031302001019 |  |  | 配电线路
1.1.20 | 031302001020 |  |  | 配电箱开关箱
1.1.21 | 031302001021 |  |  | 接地保护装置
1.1.22 | 031302001022 |  |  | 供水管线
1.1.23 | 031302001023 |  |  | 排水管线
1.1.24 | 031302001024 |  |  | 沉淀池
1.1.25 | 031302001025 |  |  | 临时道路
1.1.26 | 031302001026 |  |  | 硬地坪
1.1.27 | 031302001027 | 安全施工 | 项 | 楼板、屋面、阳台等临时防护
1.1.28 | 031302001028 |  |  | 通道口防护
1.1.29 | 031302001029 |  |  | 预留洞口防护
1.1.30 | 031302001030 |  |  | 电梯井口防护
1.1.31 | 031302001031 |  |  | 楼梯边防护
1.1.32 | 031302001032 |  |  | 垂直方向交叉作业防护
1.1.33 | 031302001033 |  |  | 高空作业防护
1.1.34 | 031302001034 |  |  | 操作平台交叉作业
1.1.35 | 031302001035 |  |  | 作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用
增值税
安全防护、文明施工清单与计价明细表
工程名称：抗体中试线改造项目 |  |  |  |  | 标段：C01 |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项 目 编 码 | 名 称 | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金 额（元）
品
合 计
增值税

## 其他措施项目清单与计价表
其他措施项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目 |  |  |  | 标段：C01 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容、说明及包含范围 |  |  | 金 额(元)
1 | 031302002 | 夜间施工增加
2 | 031302003 | 非夜间施工增加
3 | 031302004 | 二次搬运
4 | 031302005 | 冬雨季施工增加
5 | 031302006 | 已完工程及设备保护
6 | 031302007 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 |  | 施工单位施工现场一切险、人身意外伤害险、第三者责任险（包含国家法律规定的一切施工人员的保险费用）
8 |  | 拆除工程（涉及完成本工程图纸范围内的所有拆除工程，包含垃圾清运，自行考虑运距，投标人结合图纸及现场踏勘实际情况，综合考虑报价，费用包干）
9 |  | 建筑材料检测费
10 |  | 其他（施工单位自行考虑需增加的项目）
合 计
注：1.招标控制价根据工程造价管理部门的有关规定编制； 2.投标报价根据拟建工程实际情况报价； 3.措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费因素。 |  |  |  |  | 增值税

## 其他项目清单汇总表
其他项目清单汇总表
工程名称：抗体中试线改造项目 |  |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  | 填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2 | 暂估价 | 300000
2.1 | 材料及工程设备暂估价 | - |  | 详见材料及设备暂估价表
2.2 | 专业工程暂估价 | 300000 |  | 填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3 | 计日工 | - |  | 详见计日工表
4 | 总承包服务费 |  |  | 填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计
注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。 |  |  |  |  | 增值税

## 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：抗体中试线改造项目 |  |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 拟发包(采购)方式 |  | 发包(采购)人 |  | 金 额(元)
1 | 自控系统（新增空调所需的所有自控设备） |  |  |  |  | 100000
2 | 冷库系统（成品冷库及其所需设备及层流罩） |  |  |  |  | 200000
合 计 | [5 empty] | 300000
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 |  |  |  |  | 增值税

## 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单计价表
工程名称：抗体中试线改造项目 |  |  | 标段：C01 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 | 管理人员部分+施工现场作业人员
1.1.1 | 管理人员部分 | 单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 |  | 4.56
1.1.2 | 施工现场作业人员 | 单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 |  | 28.04
1.2 | 住房公积金 | 单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 |  | 1.59
2 | 增值税 | 措施项目清单费用+其他项目合计+规费 |  | 9
合 计
增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表【房修工程】
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
装饰工程
1 | 沪201005002001 | 门窗封堵 | 1.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.基层清理 2.木筋制作安装 3.刷防火涂料 4.钉隔离基层 5.铺贴装饰面层或包贴装饰面积 | 樘 | 4
2 | 沪201006007001 | 彩钢板隔墙 | 1.面层材料品种、规格:隔墙采用50厚彩钢板(0.5mm彩钢板+5.0mm玻镁板+39mm空腔+5.0mm玻镁板+0.5mm彩钢板)（包含墙面部分） 2.防火:耐火极限1小时(检测报告),隔墙到梁板底 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.铺设隔音材料 3.铺贴面层 4.嵌缝、塞口 | m2 | 62.28
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 2 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
3 | 沪201102001001 | 彩钢板吊顶 | 1.面层材料品种、规格:彩钢板吊顶(耐火极限不小于1小时) 50厚彩钢板吊顶，拼接缝打硅胶密封 配可上人连接构件（包含高效风口部分） 2.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 24.02
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 3 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
4 | 011103001001 | PVC地面 | 1.3厚PVC用专用胶粘剂粘贴 2.20mm厚DM20水泥砂浆找平结合层表面撒水泥粉 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料，四周卷起300mm高，并在防水涂料上干铺无纺布聚酯纤维布一层作为隔离层 4.DM20水泥砂浆找坡（向地漏找1%坡）,最薄处20mm厚 5.截面处理剂一道或水泥浆一道（内掺15%的108建筑胶) 6.原地面面层铲除清理 7.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 11.69
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 4 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
5 | 011101005001 | 环氧地面(无防水)用于空调机房 | 1.a.5厚环氧砂浆自流平面层 b.环氧底料一道 c.50厚C30细石混凝土,随打随抹光 d.1.5厚聚氨酯防水层 e.水泥浆一道(内掺建筑胶) f.原地面面层铲除清理 2.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆） 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 | m2 | 110
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 5 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
6 | 011101005002 | 环氧地面(无防水)用于水处理机房 | 1.(注:若原房间无防水层,需增加。若有防水层如损坏需修补防水层。) a.5厚环氧砂浆自流平面层 b.环氧底料一道 c.50厚C30细石混凝土,随打随抹光 d.1.5厚聚氨酯防水层 e.水泥浆一道(内掺建筑胶) f.原地面面层铲除清理 2.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆） 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 | m2 | 70
7 | 010802002001 | 彩板门 | 1.门代号及洞口尺寸:CGM1522 2.包含门五金、闭门器 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 1
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 6 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
8 | 010802002002 | 彩板门 | 1.门代号及洞口尺寸:CGM0922 2.包含门五金、闭门器 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 7
9 | 010804007001 | 保温门 | 1.门代号及洞口尺寸:LKM1522 2.包含门五金、闭门器 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.门安装 2.五金配件安装 | 樘 | 1
分部小计
电气
10 | 沪201704002001 | 冷库配电箱AP-LK | 1.名称:冷库配电箱AP-LK 2.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.搬运 2.组装 3.安装 4.接线 | 套 | 1
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 7 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
11 | 沪201704002002 | 空调配电箱APKT-3-JC（含变频器） | 1.名称:空调配电箱APKT-3-JC（含变频器） 2.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.搬运 2.组装 3.安装 4.接线 | 套 | 1
12 | 沪201704005001 | 低压开关 | 1.电器种类:低压开关 2.型号、规格:C50A/3P 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.（拆旧） 2.运料 3.安装 4.接线 | 个 | 2
13 | 沪201701001001 | 配管SC20 | 1.配管名称:焊接钢管 2.规格:sc20 3.配置形式:暗配 4.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.运料、配管 2.电线管路敷设 3.管件、管卡安装 4.接地 | m | 200
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 8 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
14 | 沪201701001002 | 配管SC25 | 1.配管名称:焊接钢管 2.规格:sc25 3.配置形式:暗配 4.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.运料、配管 2.电线管路敷设 3.管件、管卡安装 4.接地 | m | 80
15 | 沪201701001004 | 配管SC40 | 1.配管名称:焊接钢管 2.规格:sc40 3.配置形式:暗配 4.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.运料、配管 2.电线管路敷设 3.管件、管卡安装 4.接地 | m | 70
16 | 沪201701001003 | 配管SC50 | 1.配管名称:焊接钢管 2.规格:sc50 3.配置形式:暗配 4.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.运料、配管 2.电线管路敷设 3.管件、管卡安装 4.接地 | m | 100
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 9 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
17 | 沪201702001001 | 配线BV-2.5 | 1.配线名称:管内穿线 2.型号、规格、材质:BV-2.5 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.运料 2.放线 3.穿引线 4.穿电线 5.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 250
18 | 沪201702001002 | 配线BV-10 | 1.配线名称:管内穿线 2.型号、规格、材质:BV-10 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.运料 2.放线 3.穿引线 4.穿电线 5.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 370
19 | 沪201702001003 | 配线ZRNH-RVS 2x1.5 | 1.配线名称:管内穿线 2.型号、规格、材质:ZRNH-RVS 2x1.5 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.运料 2.放线 3.穿引线 4.穿电线 5.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 260
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 10 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
20 | 沪201702003001 | 电力电缆YJV-3*2.5 | 1.电缆种类:电力电缆 2.型号、规格:YJV-3*2.5 3.敷设方式:穿管 4.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.过路保护管敷设 5.防火堵洞 6.电缆防护 7.电缆防火搁板 8.电缆防火涂料 | m | 65
21 | 沪201702003002 | 电力电缆YJV-5*4 | 1.电缆种类:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5*4 3.敷设方式:穿管 4.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.过路保护管敷设 5.防火堵洞 6.电缆防护 7.电缆防火搁板 8.电缆防火涂料 | m | 75
22 | 沪201702003003 | 电力电缆YJV-5*16 | 1.电缆种类:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5*16 3.敷设方式:穿管 4.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.过路保护管敷设 5.防火堵洞 6.电缆防护 7.电缆防火搁板 8.电缆防火涂料 | m | 100
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 11 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
23 | 沪201703001001 | 调换暗开关 换面板 单控 | 1.名称:调换暗开关 换面板 单控 2.安装形式:暗装 3.安装方式:更换 4.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.拆旧、运料 2.开关盒安装 3.接线、安装 | 个 | 6
24 | 沪201703001002 | 新装暗开关 双控 | 1.、:新装暗开关 双控 2.安装形式:暗装 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.拆旧、运料 2.开关盒安装 3.接线、安装 | 个 | 1
25 | 沪201703001003 | 新装暗开关 单控 | 1.名称:新装暗开关 单控 2.安装形式:暗装 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.拆旧、运料 2.开关盒安装 3.接线、安装 | 个 | 2
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 12 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
26 | 沪201703002001 | 插座 | 1.名称:单项三级插座 16A 2.安装部位:室内 3.安装形式:暗装 4.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.拆旧、运料 2.开关盒安装 3.接线、安装 | 个 | 10
27 | 沪201703006001 | 吸顶式双管净化荧光灯 | 1.灯具名称:吸顶式双管净化荧光灯 2.型号:2*14w 3.安装形式:吸顶 4.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.开灯孔 2.灯头盒安装 3.金属软管安装 4.灯具组装 5.安装灯具 | 套 | 2
28 | 沪201703006002 | 消防应急灯 | 1.灯具名称:消防应急灯 2.安装形式:吸顶 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.开灯孔 2.灯头盒安装 3.金属软管安装 4.灯具组装 5.安装灯具 | 套 | 4
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 13 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
29 | 沪201703006003 | 消防安全出口灯 | 1.灯具名称:消防安全出口灯 2.安装形式:壁装 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.开灯孔 2.灯头盒安装 3.金属软管安装 4.灯具组装 5.安装灯具 | 套 | 4
30 | 沪201703012001 | 新增烟感报警器 | 1.名称:新增烟感报警器 2.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.运料 2.安装 3.接线 | 套 | 4
31 | 沪201703012002 | 移位烟感报警器 | 1.名称:移位烟感报警器 2.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.运料 2.安装 3.接线 | 套 | 2
32 | 沪201704011001 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.（拆旧） 2.运料 3.安装 4.接线 | 个 | 1
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 14 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
33 | 030905001001 | 烟感、手动报警器调试 | 1.名称:烟感、手动报警器调试 2.点数:7点 3.线制:多线制 4.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.系统调试 | 系统 | 1
34 | 沪201208002001 | 电控锁 | 1.名称:电控锁 2.安装方式:门梁上 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.（拆旧） 2.安装 | 把 | 5
35 | 沪201704011002 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.安装方式:名胖明装（距地1.3米） 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.（拆旧） 2.运料 3.安装 4.接线 | 个 | 5
36 | 沪201208002003 | 移位电控锁 | 1.名称:移位电控锁 2.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.（拆旧） 2.安装 | 把 | 1
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 15 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
37 | 沪201704011003 | 移位开门按钮 | 1.名称:移位开门按钮 2.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.（拆旧） 2.运料 3.安装 4.接线 | 个 | 1
38 | 沪201208002002 | 双门电插锁 | 1.品种、规格:双门点插锁 2.安装方式:门梁上 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.（拆旧） 2.安装 | 把 | 6
分部小计
给排水
39 | 031003002001 | 自动水位控制阀 | 1.类型:自动水位控制阀 2.材质:不锈钢316L气动或电动 3.连接形式:卡接 4.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 2
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 16 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
40 | 030503006001 | 压差式液位计 | 1.名称:压差式液位计 2.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 4.系统联调 | 套 | 2
41 | 030503006004 | 计量流量计 | 1.名称:纯化水、注射水的计量流量计 2.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 4.系统联调 | 套 | 2
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 17 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
42 | 01B001 | 注水点改造 | 1.名称:注水点改造 2.类型:5个用水点改造和1个用水点新增 3.内容:用水点U型弯阀门，手动隔膜阀，手动隔膜阀带取样，注射用水保温加热套管，不锈钢球阀（卡接），不锈钢Y型过滤器（卡接）。 含酸洗钝化 4.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1. | 项 | 1
43 | 031004008001 | 地漏 | 1.材质:不锈钢地漏 2.规格、类型:DN50 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 18 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
44 | 031001006001 | 冷凝水管 | 1.名称:冷凝水立管 2.材质、规格:DN50 3.要求:电伴热加热及外包泡沫塑料保温 4.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 5.5
45 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.名称:水喷淋（雾）喷头 2.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 | 个 | 5
46 | 01B005 | 调整喷淋钢管 | 1.名称:调整水喷淋钢管 2.含试水放水实验 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1. | 项 | 1
分部小计
暖通
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 19 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
47 | 030701003001 | AHU304洁净区空调机组 | 1.名称:AHU304洁净区空调机组 2.规格:风量: 8700m3/h, 空调机组外余压:1200Pa N=5.5kW 变频调节 外开检修门 冬季加热量 :>30kW 饱和干蒸汽:0.3MPa，加湿量 :>15kg/h 饱和干蒸汽:0.2MPa WM-SG201 内开检修门。配袋式无纺布中效过滤器,过滤器等级:F7,过滤器前后设压差自动报警装置 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷（喷）油漆 | 台 | 1
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 20 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
48 | 030108001001 | 箱式排风机组AEU-304 | 1.名称:箱式排风机组AEU-304 2.规格:风量：2000m3/h 机组余压600pa 功率：55kw 电源3/380/50 PH/V/HZ 3.设备基本参数:变频离心风机,室外型,带中效过滤器F6 4.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 7.设备支架制作、安装 8.设备附件安装 | 台 | 1
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 21 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
49 | 01B002 | 水冷臭氧发生器 | 1.名称:水冷臭氧发生器 2.形式:水冷 3.规格:臭氧产量240g/h 臭氧浓度10-30mg/l 进气压力0.4-0.7 功率5.5kw 电源3/380/50 PH/V/HZ 4.安装形式:安装时需电磁阀切换和手动调节阀（调节浓度) 5.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1. | 台 | 1
50 | 030605001001 | 臭氧浓度探测器 | 1.名称:臭氧浓度探测器 2.功能:与臭氧发生器联动 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.本体安装 2.辅助容器制作、安装 3.水封制作、安装 4.排污漏斗制作、安装 5.挠性管安装 6.取源部件配合安装 7.系统调试 8.脱脂(包括拆装） 9.支架制作、安装 | 套 | 4
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 22 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
51 | 030503006002 | 温度表 | 1.名称:温度表 2.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 4.系统联调 | 支 | 4
52 | 030503006003 | 湿度表 | 1.名称:湿度表 2.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 4.系统联调 | 支 | 4
53 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 2.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 4
54 | 030703007001 | 高效风口S301-1-2 | 1.名称:高效风口S301-1-2 2.规格:额定风量500 m3/h, 设计风量 250m3/h 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 23 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
55 | 030703007003 | 高效风口S302-2-1 | 1.名称:高效风口S302-2-1 2.规格:额定风量1000 m3/h, 设计风量450m3/h 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
56 | 030703007005 | 高效风口S304-7 | 1.名称:高效风口S304-7 2.规格:额定风量1000 m3/h, 设计风量350m3/h 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
57 | 030703007006 | 高效风口S304-6 | 1.名称:高效风口S304-6 2.规格:额定风量500 m3/h, 设计风量350m3/h 3.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 24 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
58 | 030703001001 | 定风量阀 CAV-SA-S301-1-2 320*200 | 1.名称:定风量阀 S301-1-2 2.规格:额定风量500 m3/h, 设计风量 250m3/h 3.类型:机械式CAV、镀锌钢材质 4.其他:详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
59 | 030703001003 | 定风量阀 CAV-SA-302-2-1 320*200 | 1.名称:定风量阀 CAV-SA-302-2-1 2.规格:额定风量1000 m3/h, 设计风量 450m3/h 3.类型:机械式CAV、镀锌钢材质 4.其他:详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 25 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
60 | 030703001006 | 定风量阀 CAV-SA-304-3 200*200 | 1.名称:定风量阀 CAV-SA-304-3 2.规格:额定风量1000 m3/h, 设计风量 350m3/h 3.类型:机械式CAV、镀锌钢材质 4.其他:详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
61 | 030703001005 | 定风量阀 CAV-SA-304-2 200*200 | 1.名称:定风量阀 CAV-SA-304-2 2.规格:额定风量500 m3/h, 设计风量 350m3/h 3.类型:机械式CAV、镀锌钢材质 4.其他:详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
62 | 030703007002 | 回风口 500*320 | 1.名称:回风口 500*320 2.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 26 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
63 | 030703007004 | 回风口 400*400 | 1.名称:回风口 400*400 2.详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 3
64 | 030703001002 | 变风量阀VAV-RA-301-1-2 320*200 | 1.名称:变风量阀VAV-RA-301-1-2 2.规格:额定风量600 m3/h, 设计风量400m3/h 3.类型:包含VAV阀体、控制器、执行器和压差传感器 4.其他:详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 27 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
65 | 030703001004 | 变风量阀VAV-RA-302-1-1 320*200 | 1.名称:变风量阀VAV-RA-302-1-1 2.规格:额定风量700 m3/h, 设计风量450m3/h 3.类型:包含VAV阀体、控制器、执行器和压差传感器 4.其他:详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
66 | 030703001007 | 变风量阀VAV-RA-304-3 200*200 | 1.名称:变风量阀VAV-RA-304-3 2.规格:额定风量500 m3/h, 设计风量250m3/h 3.类型:包含VAV阀体、控制器、执行器和压差传感器 4.其他:详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 28 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
67 | 030703001008 | 变风量阀VAV-RA-304-2 200*200 | 1.名称:变风量阀VAV-RA-304-2 2.规格:额定风量500 m3/h, 设计风量350m3/h 3.类型:包含VAV阀体、控制器、执行器和压差传感器 4.其他:详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
68 | 030702001001 | 镀锌钢管风管 | 1.名称:镀锌钢管风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:320*0.5以内 5.保温:橡塑保温 B1难燃级，32mm 6.其他:详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 32.52
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 29 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
69 | 030702001002 | 镀锌钢管风管 | 1.名称:镀锌钢管风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:630*0.6以内 5.保温:橡塑保温 B1难燃级，32mm 6.其他:详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 58.89
70 | 030702001003 | 镀锌钢管风管 | 1.名称:镀锌钢管风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000*0.75以内 5.保温:橡塑保温 B1难燃级，32mm 6.其他:详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 213.36
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 30 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
71 | 031001002001 | 空调水管道 | 1.安装部位:室外 2.介质:空调冷热水 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照图纸设计及要求及施工规范 6.保温:橡塑保温 B1难燃级，32mm 7.保护层:0.5mm铝皮保护 8.其他:详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 40
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 31 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
72 | 031001001002 | 蒸汽凝结水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:凝结水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:焊接 电弧焊 5.保温:带铝箔防潮超细玻璃棉板 厚度50mm 6.保护层:0.5mm铝板保护 7.其他:详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 30
73 | 030801001001 | 蒸汽加热管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN32 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.保温:带铝箔防潮超细玻璃棉板 厚度50mm 5.保护层:0.5mm铝板保护 6.其他:详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 | m | 40
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 32 页 共 32 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
74 | 030801001002 | 蒸汽加湿管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN20 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.保温:带铝箔防潮超细玻璃棉板 厚度50mm 5.保护层:0.5mm铝板保护 6.其他:详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 | m | 48
75 | 030801001003 | 臭氧管道 | 1.材质:不锈钢管 2.规格:DN20，压力0.6MPa 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.其他:详见图纸,包括但不限于为完成本项目所需一切必要的工作内容 | 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 | m | 30
分部小计
本页小计
合 计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税

## 规费、税金项目清单与计价表【房修工程】
规费、税金项目清单计价表
工程名称：抗体中试线改造项目\单项工程\房修工程 |  |  | 标段：C01 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 | 管理人员部分+施工现场作业人员
1.1.1 | 管理人员部分 | 分部分项人工费_房修+单价措施人工费_房修+专业工程暂估价人工费_房修 |  | 4.56
1.1.2 | 施工现场作业人员 | 分部分项人工费_房修+单价措施人工费_房修+专业工程暂估价人工费_房修 |  | 28.04
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费_房修+单价措施人工费_房修+专业工程暂估价人工费_房修 |  | 1.32
2 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费 |  | 9
合 计
增值税